ПЛАН – КОНСПЕКТ

проведения занятия по профессиональной подготовке

с сотрудниками

| Тема | «Проведение проверок технического содержания систем, установок и средств пожарной автоматики, смонтированных и введенных в эксплуатацию на предприятиях, в учреждениях и организациях» |
| --- | --- |
| Время: | 1 час. |
| Метод: | лекция |
| Место: | Актовый зал |
| Материальное обеспечение и литература: | 1. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 3. РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания». |

СОДЕРЖАНИЕ И ХОД ЗАНЯТИЯ

| Элементы занятия | Время (мин) | Методика проведения |
| --- | --- | --- |
| Организационный момент | 2 | Проверка наличия л/с, сообщение о ходе предстоящего занятия, объявление целей занятия, рекомендуемой литературы. |
| Основная часть занятия. Учебные вопросы: 1. Обязанности обслуживающего и оперативного персонала. 2. Общие требования к технической документации. 3. Установки пожарной (охранно-пожарной) сигнализации. Общие требования. 4. Пожарные извещатели. 5. Электропитание. Выносная сигнализация. 6. Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей. | 55 | Лекция фронтально |
| Контроль усвоения нового материала | 3 | Проверка конспектов (контрольно) |
| Заключительная часть занятия | 2 | Ответы на вопросы слушателей. Подведение итогов занятия. |

## Обязанности обслуживающего и оперативного персонала

## 1. На объектах все виды работ по техническому обслуживанию (далее –ТО) и планово - предупредительному ремонту (далее – ППР), а также по содержанию установок пожарной автоматики должны выполняться собственными специалистами объекта, прошедшими соответствующую подготовку, или по договору организациями, имеющими лицензию МЧС России по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

## 2. На каждом объекте должен быть назначен для эксплуатации и содержания в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики приказом руководителя следующий персонал:

## - лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики;

## - оперативный (дежурный) персонал для контроля за состоянием установок, а также вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара.

## 3. Контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР, своевременностью и качеством выполнения работ специализированной организацией должен быть возложен на лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики.

## 4. Лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики, обязано обеспечить:

## - выполнение требований действующих нормативных документов;

## - приемку работ по ТО и ППР в соответствии с графиком и календарным планом работ по договору;

## - поддержание установок пожарной автоматики в исправном и работоспособном состоянии путем проведения своевременного ТО и ППР;

## - обучение обслуживающего и дежурного персонала, а также инструктаж лиц, работающих в защищаемых помещениях, действиям при срабатывании пожарной автоматики;

## - разработку необходимой эксплуатационной документации и ее ведение;

## - информацию в соответствующие органы управления Государственной противопожарной службы о всех случаях отказов и срабатывания установок;

## - своевременное предъявление рекламаций:

## заводам-изготовителям - при поставке некомплектных, некачественных или не соответствующих нормативно-технической документации приборов и оборудования установок пожарной автоматики;

## монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа или отступлений при монтаже от проектной документации, не согласованных с разработчиком проекта;

## обслуживающим организациям - за несвоевременное и некачественное проведение ТО и ППР установок и средств пожарной автоматики.

## 5. Обслуживающий персонал объекта или представитель специализированной организации обязаны знать устройство и принцип работы установки пожарной автоматики на объекте, знать и выполнять требования действующих нормативных документов, Инструкции по эксплуатации этой установки.

## 6. Лица, обнаружившие неисправность установок, обязаны немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, а последний - лицу, ответственному за эксплуатацию системы, которое обязано принять меры по устранению выявленных неисправностей.

## 7. Обслуживающий персонал объекта или представитель обслуживающей организации, осуществляющие ТО и ППР установок пожарной автоматики, должны производить регламентные работы в установленные сроки и вести соответствующую эксплуатационную документацию.

## 8. Запрещается в процессе эксплуатации отключать установки пожарной автоматики, а также вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно-сметной документации.

## 9. Администрация объектов обязана обеспечить в период выполнения работ по ТО и ППР, проведение которых связано с отключением установок, пожарную безопасность защищаемых установками помещений, компенсирующими мерами, поставку в известность об этом органы государственного пожарного надзора и, при необходимости, вневедомственной охраны.

## 10. Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

## - Инструкцию для оперативного (дежурного) персонала;

## - тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных на предприятии, и принцип их действия;

## - наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

## - порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;

## - порядок ведения оперативной документации;

## - порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте;

## - порядок вызова пожарной охраны.

## Общие требования к технической документации

## 1. На объекте, эксплуатирующем установку пожарной автоматики, должна быть следующая документация:

## а) проектно-сметная документация (акт обследования);

## б) исполнительская документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;

## в) акт приемки установки в эксплуатацию;

## г) паспорта на технические средства имеющейся установки;

## д) ведомость смонтированного оборудования;

## е) паспорта на зарядку баллонов установки газового и техническую документацию на системы аэрозольного пожаротушения;

## ж) инструкция по эксплуатации установки пожарной автоматики;

## з) регламент работ;

## и) план-график ТО и ППР;

## к) журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики;

## л) график дежурства оперативного (дежурного) персонала;

## м) журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом;

## н) журнал учета неисправностей установки;

## о) журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установки газового пожаротушения;

## п) должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала, договор со специализированной организацией на ТО и ППР (при наличии).

## 2. Техническую документацию по п. п. 1.5.1 "а" - "е" (РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания») разрабатывает монтажно-наладочная организация (по договоренности с Заказчиком); по п. п. "з" - "п" (РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания») - Заказчик с привлечением к разработке обслуживающей организации (при наличии договора с ней).

## 3. Перечень и содержание эксплуатационной документации на установки пожарной автоматики могут быть изменены администрацией объекта в зависимости от конкретных условий.

## 4. Техническая документация, разрабатываемая администрацией объекта, должна пересматриваться не реже одного раза в 3 года и корректироваться при изменении условий эксплуатации установок. При этом в журнале учета необходимо вносить соответствующие сведения об изменениях с указанием даты пересмотра и подписью ответственного лица.

## Установки пожарной (охранно-пожарной) сигнализации.

## Общие требования

## 1. Установки пожарной (охранно-пожарной) сигнализации, смонтированные на объекте, должны соответствовать проектно-сметной документации (актам обследования), разработанным в установленном порядке, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## 2. Проектно-сметная документация (акты обследования) должна разрабатываться специализированными организациями (квалифицированными специалистами), имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности.

## 3. Выполнение монтажно-наладочных работ по установкам пожарной (охранно-пожарной) сигнализации без проектной документации (акта обследования) не допускается.

## 4. Технические средства, входящие в состав установок пожарной (охранно-пожарной) сигнализации, должны соответствовать требованиям действующих стандартов, норм, правил, технических условий, быть без дефектов и иметь сертификат соответствия.

## 5. Приемно-контрольные приборы пожарной (охранно-пожарной) сигнализации должны устанавливаться в недоступных для посторонних лиц местах, исключающих несанкционированный доступ к их органам управления и монтажным устройствам, и быть опломбированы.

## 6. После окончания монтажно-наладочных работ, ремонта или замены отдельных технических средств установки пожарной автоматики должны быть испытаны в дежурном режиме работы в течение 72-х часов.

## Пожарные извещатели

## 1. Тип и количество пожарных извещателей должны соответствовать требованиям действующих НТД и проектно-сметной документации (акту обследования).

## 2. В помещениях объектов, зданий и сооружений, отнесенных к взрывоопасным в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, должны применяться извещатели соответствующего исполнения по степени взрывозащиты.

## 3. Извещатели, установленные в местах, где возможно их механическое повреждение, должны быть защищены специальными устройствами (ограждениями) промышленного исполнения, не препятствующими воздействию на них факторов пожара.

## 4. Извещатели должны постоянно содержаться в чистоте. В период проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ извещатели должны быть надежно защищены от попадания на их поверхность и внутрь штукатурки, краски, побелки.

## 5. Неисправные извещатели после их выявления должны быть заменены в течение суток на исправные и проверенные. Запрещается устанавливать взамен неисправных извещатели иного типа или принципа действия, не оговоренные в проектно-сметной документации, или применять перемычки на клеммах розеток извещателей.

## 6. К извещателям должен быть обеспечен свободный доступ для их ТО и ППР.

## 7. На объекте должны иметь резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве не менее 10% от установленных.

## 8. Монтаж (регулировка) пожарных извещателей должна осуществляться в соответствии с технической документацией на извещатели, а также действующими руководящими и другими нормативно-техническими документами.

## 9. При размещении, монтаже и эксплуатации ручных пожарных извещателей следует руководствоваться действующими нормативными документами, а также соответствующими рекомендациями, согласованными в установленном порядке.

## 10. На ручной пожарный извещатель, в случае его неисправности, должна быть повешена табличка с соответствующей надписью до восстановления его работоспособного состояния.

## 11. Периодичность испытания ручных пожарных извещателей определяется типовыми регламентами на ТО и ППР установок пожарной сигнализации.

## 12. Запрещается устанавливать тепловые пожарные извещатели в непосредственной близости к источникам тепла, способным привести установку сигнализации к должным срабатываниям.

## 13. Дымовые пожарные извещатели не допускается устанавливать:

## - в местах, где могут возникать потоки воздуха, превышающие допустимые скорости;

## - в помещениях, в которых возможно образование (появление) газов, паров, аэрозолей, пыли в количествах, могущих привести к ложным срабатываниям извещателей.

## 14. Радиоизотопные дымовые пожарные извещатели в системах пожарной сигнализации должны 1 раз в месяц проверяться на срабатывание и проходить контроль на радиационную безопасность. При их эксплуатации должны выполняться требования технической и нормативной документации на извещатели.

## 15. Обслуживающий персонал при проведении ТО и ППР, эксплуатации системы сигнализации с радиоизотопными пожарными извещателями должен руководствоваться "Санитарными нормами (правилами) устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов".

## Приборы приемно-контрольные и управления пожарные

## 1. Приборы приемно-контрольные и управления устанавливаются в дежурных помещениях и жестко крепятся к вертикальным несущим конструкциям, основаниям.

## 2. Приборы охранно-пожарной сигнализации устанавливаются на общем настенном щите внутри помещения в местах наиболее удобных для эксплуатации и недоступных для посторонних лиц.

## 3. Приборы сигнализации и управления должны быть установлены в невзрывоопасных зонах (помещениях) на стенах, перегородках с обеспечением нулевого распространения огня.

## Электропитание. Выносная сигнализация

## 1. Подачу электропитания к приборам пожарной и охранно-пожарной сигнализации необходимо производить от свободной группы щита аварийного (эвакуационного) освещения, а при его отсутствии - от щита дежурного освещения непосредственно, без промежуточных выключателей.

## При отсутствии на электрощитах свободной группы, подключение проводов питания производят от вводных клемм с установкой электрощита с плавкими предохранителями или вставками у прибора.

## 2. Запрещается:

## - отключать резервный источник электропитания установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

## - производить изменения в схемах включения пожарных извещателей, нарушающие контроль со стороны приемно-контрольного прибора несанкционированного доступа к пожарным извещателям.

## 3. Выносная сигнализация должна обеспечивать дублирование всех сигналов установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Выносные устройства оптической сигнализации устанавливают в соответствии с требованиями действующих НТД.

## 4. Размещение устройств выносной сигнализации должно соответствовать нормам, установленным действующей НТД, а также технической документацией изготовителя (поставщика).

## Линейные цепи установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации

## 1. Линейные цепи (шлейфы сигнализации, линии питания и др.) должны соответствовать требованиям действующих норм, правил и других нормативно-технических документов, регламентирующих их прокладку.

## 2. Проложенные при монтаже по несущим и другим конструкциям провода и кабели не должны иметь перекручиваний, вмятин, а также поврежденных участков изоляции.

## 3. К линейной части установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации должен быть обеспечен доступ для санкционированного осмотра и технического обслуживания.

## 4. Запрещается:

## - эксплуатация линейных цепей установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации с отступлениями от проектно-сметной документации (акта обследования);

## - прокладка в качестве шлейфа сигнализации воздушной линии.

## 5. В конце каждого шлейфа сигнализации, параллельно оконечному контрольному устройству (элементу) (далее - ОУ) должен быть установлен самостоятельный оптический индикатор (имитатор) состояния шлейфа сигнализации (далее - ШС) и пожарных извещателей, позволяющий осуществлять оперативную проверку работоспособности установок пожарной сигнализации.

## 6. Допускается установка в конце ШС отдельного или встроенного в устройство оконечного оптического индикатора включенного состояния ШС. В данном случае обязательным условием является наличие в ОУ (ручном пожарном извещателе) электроконтактного устройства (разъема, клемм и т.п.) для подключения внешнего имитатора (сервисного прибора) при контрольных проверках, ТО и ППР.

## 7. Оконечная цепочка должна быть установлена в наиболее удаленной точке шлейфа сигнализации.

## Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей

## 1. Системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей (далее - СОУЭ) в зданиях и сооружениях являются составной частью комплекса технических средств противопожарной защиты и предназначены для своевременного оповещения людей о пожаре в начальной стадии его развития и должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

## 2. СОУЭ должны быть предусмотрены в общественных зданиях и сооружениях (далее - зданиях) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

## 3. СОУЭ должны функционировать в течение времени, необходимого для эвакуации людей, но не менее расчетной продолжительности эвакуации.

## 4. Управление АСПДЗ должно осуществляться из помещения (пунктов), в которых организовано оперативное круглосуточное дежурство персонала объекта.

## 5. Для обеспечения безопасности людей при пожарах в зданиях должны быть определены (оборудованы) безопасные зоны - помещения (участки помещений) внутри зданий и пространство снаружи здания (в том числе участок кровли, эстакады и др. подобные элементы зданий), где исключено воздействие опасных факторов пожара на людей.

## 6. Оповещатели пожарные (табло-указатели, знаки, гудки, звонки, сирены и т.п.) должны быть постоянно в исправном состоянии и находиться в дежурном режиме.

## 7. Звуковые и речевые оповещатели должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах пребывания людей.

## 8. Электрические провода, питающие устройства оповещения, проложенные через пожароопасные помещения, должны быть защищены от механических воздействий и высокой температуры.

## 9. СОУЭ, кроме трансляции фонограммы с магнитофона, должны предусматривать прямую трансляцию речевого оповещения и управляющих команд через микрофон.

## 10. В СОУЭ в зданиях, в которых необходима одновременная эвакуация людей с задержкой оповещения в отдельных зонах, световые и звуковые сигналы оповещения и управления эвакуацией должны отличаться от сигналов другого назначения.

## 11. Помещения оперативного (дежурного) персонала с пультом управления системой СОУЭ должно иметь прямую телефонную связь с помещениями, в которых предусматривается постоянное пребывание людей.

## 12. В общественных зданиях большой вместимости, повышенной этажности или имеющих сложные объемно-планировочные решения, должны быть предусмотрены устройства автоматизированных систем оповещения о пожаре.

## 13. Пульт управления системами оповещения и управления эвакуацией должен быть оборудован устройствами селекторной связи с инженерными службами, администрацией объекта и милицией, а также городской телефонной связью и пожарно-охранной сигнализацией.